湖南广播电视大学无负压      
变频供水设备

竞争性谈判文件

	采购项目名称：           
	湖南广播电视大学无负压变频供水设备竞争性谈判


湖南广播电视大学

2014年8月
第一章  投标邀请
湖南广播电视大学无负压变频供水设备采购项目进行竞争性谈判采购，现邀请符合资格条件的供应商参加谈判。

一、采购名称：湖南广播电视大学无负压变频供水设备购置竞争性谈判

项目总预算：700000（元）

无负压变频供水设备技术规格及参数

	   材料
	名称
	单位
	数量

	水泵
	  不锈钢立式多级离心泵主泵
	台
	2

	负压消除器
	负压消除器
	个
	1

	无负压检测装置
	无负压检测装置
	个
	1

	稳
压

补

偿

器
	稳压罐
	个
	1

	
	气压表
	个
	1

	管

阀

附

件
	槽钢底座
	个
	1

	
	蝶阀
	套
	1

	
	止回阀
	套
	1

	
	弯头
	套
	1

	
	法兰
	套
	1

	
	设备主水管
	套
	1

	
	弯管
	套
	1

	
	盲板
	套
	1

	电

控

柜
	变频器
	台
	1

	
	工业级PID
	个
	1

	
	工业级PID调节器
	套
	1

	
	多模拟信号比较器
	套
	1

	
	可编程模拟批量输入单元
	套
	1

	
	中央处理器CPU
	套
	1

	
	光电隔离保护单元卡
	套
	1

	
	程序存储单元卡
	套
	1

	
	多电压供电专用模块
	套
	1

	
	程序编制控制器
	套
	1

	
	转矩给定控制器
	套
	1

	
	转矩比较器
	套
	1

	
	智能数据存储系统
	套
	1

	
	信号滤波系统
	套
	1

	
	故障自动记录系统
	套
	1

	
	传感器
	套
	1

	
	压力表
	套
	1

	
	柜体
	台
	1

	低

压

电

器
	空开
	套
	1

	
	交接
	套
	1

	
	热继
	套
	1

	
	中间继电器
	套
	1

	
	互感器
	套
	1

	
	电压表
	套
	1

	
	电流表
	套
	1


	
	缺水保护装置
	套
	1

	
	信号灯
	套
	1

	
	动力线
	批
	1

	
	信号线
	批
	1


二、采购方式：竞争性谈判

三、投标人资格要求：

1、投标人基本资格条件：

(1)、投标人法人营业执照副本复印件；

(2)、法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

(3)、投标人税务登记证(国税或地税)复印件；

(4)、投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件。

2、投标人特定资格要求：
(1)、投标人须具有ISO9001质量管理体系认证（提供证书复印件，原件备查）； 

(2)、投标时须提供踏勘现场的证明文件原件（此文件在踏勘现场时从采购人处获取）。 

五、谈判文件发售时间、地点
5.1请你单位从即日起至（节假日除外），每日上午9时到12时，下午2时到5时（北京时间）到长沙市人民中路66号（湖南省省直机关政府采购中心），持下列证明文件投标报名确认：

法定代表人投标报名确认时：营业执照、法定代表人身份证明。

委托代理人获取谈判文件时：身份证、营业执照、授权委托书（附法定代表人身份证明）

注：上述资料除授权委托书须提供原件外，其它资料须提交复印件至标书投标报名确认处留存。
5.2谈判文件售价：200元/套。。

六、递交响应文件的截止时间和地点
6.1 递交响应文件的截止时间：

6.2 响应文件送至湖南广播电视大学资产管理处
6.3逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的的响应文件，湖南广播电视大学将拒绝接收。
七、联系方式：

采购人名称：湖南广播电视大学
地址：长沙市青园路168号
联系人：陈燕
电话：0731-82821098

第二章 技术规格、参数与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量
无负压变频供水设备技术规格及参数
	无负压变频供水设备     流量:20 m³/h         扬程:34m

	 材料
	名称
	规格型号
	性能
	单位
	数量
	备  注

	水泵
	  [image: image1]
不锈钢立式多级离心泵主泵
	CDL12-3
	Q=13m3/h
H=37m

N=3.0kw
	台
	2
	产地：南方泵业
作用：主导供水

材质：不锈钢SUS304

	负
压

消

除

器
	[image: image2]
	CFQ-400
	Ø400*800
	个
	1
	作用：与市政管
网一体叠压消除负压，消除二

次污染，智能补

偿用水流量。

材质：不锈钢 SUS304

	无负压检测装置
	[image: image3]
无负压检测装置
	真空抑制器FY-65
	Ø65
	个
	1
	作用：消除负压

	稳
压

补

偿

器
	[image: image4]
稳压罐
	CYQ-350
	Ø350-1.0Mpa
	个
	1
	产地： 土耳其
作用：储能稳压；小流量停机续流保压无需启动泵

材质：食品级钢板

	
	气压表
	1.0 MPa
	1.0 MPa
	个
	1
	产地

	管

阀

附

件
	槽钢底座
	槽钢
	随机
	个
	1
	产地

	
	蝶阀
	DN50
	1.6MPa
	套
	1
	材质：不锈钢 SUS304

	
	止回阀
	DN50
	1.6MPa
	套
	1
	

	
	弯头
	DN50
	1.6MPa
	套
	1
	

	
	法兰
	DN50
	1.6MPa
	套
	1
	

	
	设备主水管
	DN65
	1.6MPa
	套
	1
	

	
	弯管
	DN65
	1.6MPa
	套
	1
	

	
	盲板
	DN65
	1.6MPa
	套
	1
	

	电

控

柜
	[image: image5]变频器
	ACS510-0-
07A2-4
	一控二
	台
	1
	产地：瑞士 ABB
作用：智能调频调速；按需调流调压

	
	工业级PID
	STPID
	内含软件
	个
	1
	日本 美国

	
	工业级PID调节器
	STPID
	微积分调节模拟运算
	套
	1
	瑞士ABB

	
	多模拟信号比较器
	A-2AI/IA
	模拟信号的多路比较
	套
	1
	瑞士ABB

	
	可编程模拟批量输入单元
	A-2AI/2S
	压力液位等信号的接收
	套
	1
	瑞士ABB

	
	中央处理器CPU
	32B-64M
	多重程序处理
	套
	1
	瑞士ABB

	
	光电隔离保护单元卡
	12P-3C/EE
	输入输出段保护隔离
	套
	1
	瑞士ABB

	
	程序存储单元卡
	64M-3SB
	程序的存储
	套
	1
	瑞士ABB

	
	多电压供电专用模块
	DA/12V-24VS
	控制系统弱电电源供给
	套
	1
	瑞士ABB

	
	程序编制控制器
	EAPH-A
	变频系统的参数设置、监控
	套
	1
	瑞士ABB

	
	转矩给定控制器
	JW-2E
	设定电机运行转矩
	套
	1
	瑞士ABB

	
	转矩比较器
	JW/3S
	控制电机转矩及需要给定转矩比值
	套
	1
	瑞士ABB

	
	智能数据存储系统
	M25P80
	储存并保存运行数据
	套
	1
	美国ST公司

	
	信号滤波系统
	156T
	
	套
	1
	日本ATV公司

	
	故障自动记录系统
	AAWS
	记忆故障报警处理
	套
	1
	

	
	传感器
	1.6kg/cm2
	检测并反馈压力
	套
	1
	产地：定点厂家

	
	压力表
	1.6kg/cm2
	
	套
	1
	产地：定点厂家

	
	柜体
	CFK1.6
	370*700*1500
1500
	台
	1
	产地：

	低

压

电

器
	空开
	IC65系列
	
	套
	1
	品牌：施耐德

	
	交接
	LC1系列
	
	套
	1
	品牌：施耐德

	
	热继
	LRE系列
	
	套
	1
	品牌：施耐德

	
	中间继电器
	HH64
	220
	套
	1
	品牌：定点厂家

	
	互感器
	LMJJ1-50/5
	
	套
	1
	品牌：定点厂家

	
	电压表
	380V
	380V
	套
	1
	品牌：定点厂家

	
	电流表
	100A
	100A
	套
	1
	品牌：定点厂家

	
	缺水保护装置
	SJ-63A
	
	套
	1
	品牌：定点厂家

	
	信号灯
	
	指示作用
	套
	1
	品牌：定点厂家

	
	动力线
	每台泵配动力线标配不超过１０米，超过部份由需方另行购买

	
	信号线
	每个检测点配信号线标配不超过１０米，超过部分由需方购买购买


第二节  商务要求
一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：供货商承诺的最快交货日期
项目现场：长沙市青园路168号
交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料

	质量保证期
	供方提供的货物必须是全新的合格以上的货物，其包装必须原封箱，内附的保修卡、说明书必须齐全。产品保修按照国家三包政策和合同规定要求。质保为2年，终身维护。

	响应时间
	7×24×4（7天×24小时服务+4小时内响应）

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：国库集中支付
付款条件：交货后凭用户的验收证明单及卖方出具的相关票据15个工作日内支付至合同总金额95%，余款于质保期满（确无质量问题和其它争议）一年后的7个工作日内付清


二、售后服务要求
1、质保期两年内需提供免费上门更换零配件服务，
2、出现故障在4小时内作出响应，8小时之内需上门检修及更换零配件。
三、其它要求
1、报价含运费，指导安装，调试费用及普税
2、报价超过预算属无效投标

